## Tabelle1
3.Unit system parameters 0x0200～0x03FF
Parameter | Modbus Address | Typ | Parameter Name English | Parameter Name Deutsch | Min | Max | Default according manual | Real default | Unit | My Value Slave 1 | My Value Slave 2 | Description | Beschreibung
P000 | 0x0100 | RW | T1 external ambient temperature sensor | T1 Externer Umgebungstemperaturfühler | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0: Enable 1: Disable | 0: Aktivieren 1: Deaktivieren
P001 | 0x0101 | RW | High pressure switch settings | Einstellungen des Hochdruckschalters | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0: Enable 1: Disable | 0: Aktivieren 1: Deaktivieren
P002 | 0x0102 | RW | Low pressure switch settings | Einstellungen des Niederdruckschalters | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0: Enable 1: Disable | 0: Aktivieren 1: Deaktivieren
P003 | 0x0103 | RW | Water flow switch settings | Einstellungen des Wasserströmungsschalters | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0: Enable 1: Disable | 0: Aktivieren 1: Deaktivieren
P004 | 0x0104 | RW | Thermal overload protection switch settings | Thermischer Überlastungsschutz Schaltereinstellungen | 0 | 10 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0: Enable 1: Disable | 0: Aktivieren 1: Deaktivieren
P005 | 0x0105 | RW | Linkage switch settings | Einstellungen des Hubwerksschalters | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0: Enable 1: Disable 2: Constant Temperature 3: Heating Constant Temperature | 0: Aktiviert den Verbindungsschalter, wenn der Verbindungsschalter geöffnet ist, schaltet sich das Gerät aus; wenn der Verbindungsschalter geschlossen ist, läuft das Gerät entsprechend der Wassertemperaturregelung. 1: Deaktiviert den Verbindungsschalter, das Gerät verwendet die Steuerung, um das Ein- und Ausschalten des Geräts zu steuern. 2: Aktiviert den Verbindungsschalter. Wenn der Verbindungsschalter geöffnet ist, befindet sich das Gerät im Standby-Modus, aber das Drei-Wege-Ventil und die Pumpe werden entsprechend der vom Gerät eingestellten Betriebsart gesteuert; wenn der Verbindungsschalter geschlossen ist, wird das Gerät in Abhängigkeit von der Wassertemperatur gesteuert. 3: Wenn der Verbindungsschalter aktiviert ist, kann das Gerät nur zum Heizen/Kühlen verwendet werden.
P006 | 0x0106 | RW | Fan motor type setting | Einstellung des Ventilatormotortyps | 0 | 10 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0: AC 1: DC 2: 2EC | 0: AC 1: DC 2: 2EC
P007 | 0x0107 | RW | High Pressure Protection Lockout Setting | Einstellung der Hochdrucksperre | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0: Enable 1: Disable | 0: Aktivieren 1: Deaktivieren
P008 | 0x0108 | RW | Low Pressure Protection Lockout Setting | Einstellung der Niederdruckschutzsperre | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0: Enable 1: Disable | 0: Aktivieren 1: Deaktivieren
P009 | 0x0109 | RW | Exhaust Protection Lockout Setting | Einstellung der Auspuffschutzsperre | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0: Enable 1: Disable | 0: Aktivieren 1: Deaktivieren
P010 | 0x010A | RW | Water flow switch protection lock setting | Einstellung der Sperre des Wasserströmungswächters | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0: Enable 1: Disable | 0: Aktivieren 1: Deaktivieren
P011 | 0x010B | RW | High Pressure protection value | Schutzwert für hohen Druck | 40 | 150 |  | 80 | ℃ | 80 | 80
P012 | 0x010C | RW | High Pressure frequency limit value | Grenzwert der Hochdruckfrequenz | 40 | 150 |  | 76 | ℃ | 70 | 70 |  | Wert muss kleiner oder gleich P11 sein
P013 | 0x010D | RW | Low Pressure protection value | Niederdruck-Schutzwert | -50 | -10 |  | -36 | ℃ | -36 | -36
P014 | 0x010E | RW | Low Pressure frequency limit value | Grenzwert der Niederdruckfrequenz | -50 | -10 |  | -32 | ℃ | -32 | -32
P015 | 0x010F | RW | Exhaust temperature protection value | Abgastemperatur-Schutzwert | 100 | 130 |  | 110 | ℃ | 110 | 110
P016 | 0x0110 | RW | Exhaust temperature limit frequency | Grenzfrequenz der Abgastemperatur | 90 | 120 |  | 102 | ℃ | 102 | 102
P017 | 0x0111 | RW | Refrigeration fan speed increase value | Wert für die Erhöhung der Gebläsedrehzahl der Kühlung | 0 | 60 |  | 37 | ℃ | 37 | 37
P018 | 0x0112 | RW | Cooling fan deceleration value | Verzögerungswert des Kühlgebläses | 0 | 60 |  | 32 | ℃ | 32 | 32
P019 | 0x0113 | RW | Heating fan deceleration value | Verzögerungswert des Heizungsgebläses | 0 | 60 |  | 12 | ℃ | 12 | 12
P020 | 0x0114 | RW | Heating fan speed increase value | Heizlüfterdrehzahl erhöhen Wert | 0 | 60 |  | 8 | ℃ | 8 | 8
P021 | 0x0115 | RW | The unit prohibits starting low temperature value | Das Gerät verbietet den Start bei niedrigen Temperaturwerten | -40 | -10 |  | -26 | ℃ | -26 | -26
P022 | 0x0116 | RW | Electric heating start ambient temperature value | Startwert der elektrischen Heizung Umgebungstemperatur | -15 | 40 |  | -7 | ℃ | -7 | -7 |  | Wenn Umgebungstemp. = oder <P22, Gerät startet nicht, Abtauung starten
P023 | 0x0117 | RW | The temperature difference between the inlet and outlet water exceeds the threshold value | Der Temperaturunterschied zwischen Wasserein- und -auslass überschreitet den Schwellenwert | 10 | 30 |  | 12 | ℃ | 12 | 12 |  | Alarm bei Überschreiten des Wertes
P024 | 0x0118 | RW | Return water temperature compensation value | Kompensationswert der Rücklaufwassertemperatur | -10 | 10 | 0 | 2 | ℃ | 2 | 2
P025 | 0x0119 | RW | Outlet water temperature compensation value | Kompensationswert der Wasseraustrittstemperatur | -10 | 10 | 0 | 2 | ℃ | 2 | 2
P026 | 0x011A | RW | Air conditioner return difference | Rücklaufdifferenz bei Klimaanlagen | 0 | 10 | 5 | 0 | ℃ | 0 | 0 | It is used to control the on/off parameter in heating mode or cooling mode, when the current water temperature of the unit is greater than the sum of the set water temperature and the parameter or less than the difference between the set water temperature and the parameter, the unit will be on/off. 0= Waterinlet Temerature/10
P027 | 0x011B | RW | Floor heating difference | Unterschied Fußbodenheizung | 0 | 10 | 5 | 0 | ℃ | 0 | 0 | It is used to control the on/off parameter in floor heating mode, when the current water temperature of the unit is greater than the sum of the set water temperature and this parameter or less than the difference between the set water temperature and this parameter, it will enter on/off. 0= Waterinlet Temerature/10
P028 | 0x011C | RW | Pump control mode when the device reaching target temperature and shutdown (P_a) | Pumpensteuerungsmodus bei Erreichen der Zieltemperatur und Abschaltung des Geräts (P_a) | 0 | 10 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0:Run 1:Stop 2:Cooling Run 3:Air Conditioning Run 4: Floor Heating Run | 0: Die Wasserpumpe lauft kontinuierlich, nachdem das Gerät die Zieltemperatur erreicht hat. 1: Nachdem das Gerät die Zieltemperatur erreicht hat, lauft die Wasserpumpe in einem Zyklus von 2 Minuten alle 10 Minuten. Die Zeit kan in P175 angepasst werden. 2: Im Kühlmodus lauft die Wasserpumpe kontinuierlich, nachdem das Gerat die Zieltemperatur erreicht hat. 3: Im Kuhl- und Heizmodus lauft die Wasserpumpe ununterbrochen, nachdem das Gerat die Solltemperatur erreicht hat. 4: Im Heizbetrieb läuft die Pumpe kontinuierlich, nachdem die Fußblodenheizung die Zieltemperatur erreicht hat.
P029 | 0x011D | RW | Antifreeze water pump running time (every 10min) | Laufzeit der Frostschutzwasserpumpe (alle 10 Minuten) | 0 | 10 | 2 | 2 | min | 2 | 2
P030 | 0x011E | RW | Defrost mode selection | Auswahl des Abtaumodus | 0 | 10 | 0 | 3 |  | 3 | 3 | 0:Interlligent 1:Timer 2: Fast 3: Dew Point | 0:Interlligent 1:Timer 2: Schnell 3: Taupunkt
P031 | 0x011F | RW | Enter the defrost accumulated running time threshold value | Geben Sie den Schwellenwert für die kumulierte Abtau-Laufzeit ein | 0 | 120 | 45 | 45 | ℃ | 45 | 45
P032 | 0x0120 | RW | Enter the defrost coil temperature value | Eingabe des Wertes für die Temperatur des Abtauregisters | -30 | 0 | -5 | -5 | ℃ | -5 | -5
P033 | 0x0121 | RW | Enter defrost temperature difference 1 | Eingabe der Abtautemperaturdifferenz 1 | 0 | 20 | 9 | 6 | ℃ | 6 | 6
P034 | 0x0122 | RW | Enter defrost temperature difference 2 | Eingabe der Abtautemperaturdifferenz 2 | 0 | 20 | 7 | 8 | ℃ | 8 | 8
P035 | 0x0123 | RW | Max defrost time | Maximale Abtauzeit | 0 | 30 | 10 | 10 | ℃ | 10 | 10
P036 | 0x0124 | RW | Exit defrost coil temperature | Temperatur des Abtaugebläses am Ausgang | 0 | 30 | 12 | 12 | ℃ | 12 | 12
P037 | 0x0125 | RW | Device reaching target temperature and shutdown mode | Gerät erreicht Zieltemperatur und Abschaltmodus | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0: intelligent shutdown The unit will not shut down immediately after reaching the set temperature, and it needs to be determined whether to shut down or not according to the running frequency and length of the compressor. 1: reaching temperature shutdown Shutdown after reaching the target water temperature, the unit will shut down immediately after reaching the set temperature. 2: intelligent Cooling The unit will enter the intelligent shutdown mode when running the cooling mode and will enter the temperature shutdown when running the heating mode. | 0: intelligente Abschaltung 1: Abschaltung bei Erreichen der Temperatur 2: intelligentes Kühlen
P038 | 0x0126 |  | Heating main valve initial opening constant | Anfangsöffnung des Heizungshauptventils konstant | -999 | 999 | 300 | 400 |  | 400 | 400
P039 | 0x0127 | RW | Pressure sensor settings | Einstellungen des Drucksensors | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0: Enable 1: Disable | 0: Aktivieren 1: Deaktivieren
P040 | 0x0128 | RW | Cooling target superheat correction value | Korrekturwert für die Zielüberhitzung der Kühlung | -5 | 10 |  | 1 | ℃ | 1 | 1
P041 | 0x0129 | RW | Heating high pressure protection and frequency limit correction value | Heizungshochdruckschutz und Frequenzgrenzwertkorrekturwert | -10 | 10 |  | 0 | ℃ | 0 | 0
P042 | 0x012A | RW | Heating target superheat correction value | Korrekturwert für die Soll-Überhitzung der Heizung | -5 | 10 |  | 2 | ℃ | 2 | 2
P043 | 0x012B | RW | Medium Pressure Switch Settings | Einstellungen des Mitteldruckschalters | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0: Disable 1: Enable | 0: Deaktivieren 1: Aktivieren
P044 | 0x012C | RW | Water flow switch failure detection settings | Einstellungen für die Erkennung von Störungen des Wasserströmungsschalters | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0: Enable 1: Disable | 0: Aktivieren 1: Deaktivieren
P045 | 0x012D | RW | Communication address code | Code der Kommunikationsadresse | 1 | 16 |  | 1 |  | 1 | 1
P046 | 0x012E | RW | The return difference of the opening of the liquid injection solenoid valve | Die Rücklaufdifferenz der Öffnung des Flüssigkeitseinspritzmagnetventils | 0 | 15 |  | 8 | ℃ | 8 | 8
P047 | 0x012F | RW | EVI target superheat constant | EVI-Zielüberhitzungskonstante | 0 | 12 |  | 1 |  | 1 | 1
P048 | 0x0130 | RW | Whether the tank temperature probe is enabled | ob der Tanktemperaturfühler aktiviert ist | 0 | 10 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0: Disable 1: Enable | 0: Deaktivieren 1: Aktivieren
P049 | 0x0131 | RW | Hot water frequency operating percentage | Betriebshäufigkeit des Warmwassers in Prozent | 30 | 100 |  | 70 | % | 70 | 70
P050 | 0x0132 | RW | Cooling target frequency constant A, Y=9X/5+A | Zielfrequenzkonstante der Kühlung A, Y=9X/5+A | -100 | 100 |  | 20 |  | 20 | 20
P051 | 0x0133 | RW | Cooling minimum frequency limit | Mindestfrequenzgrenze für die Kühlung | 15 | 60 |  | 30 | Hz | 30 | 30
P052 | 0x0134 | RW | Cooling target frequency upper limit | Oberer Grenzwert der Kühlsollfrequenz | 40 | 120 |  | 85 | Hz | 85 | 85
P053 | 0x0135 | RW | Cooling target frequency lower limit | Unterer Grenzwert der Kühlsollfrequenz | 15 | 120 |  | 42 | Hz | 42 | 42
P054 | 0x0136 | RW | Heating target frequency constant B,Y=B-X | Sollfrequenzkonstante der Heizung B,Y=B-X | -100 | 100 |  | 85 |  | 85 | 85
P055 | 0x0137 | RW | Heating target frequency upper limit | Obere Grenze der Zielfrequenz für die Heizung | 50 | 120 |  | 95 | Hz | 95 | 95
P056 | 0x0138 | RW | Heating target frequency lower limit | Unterer Grenzwert der Heizsollfrequenz | 20 | 120 |  | 50 | Hz | 50 | 50
P057 | 0x0139 | RW | Heating minimum frequency 1 | Heizung Mindestfrequenz 1 | 15 | 60 |  | 20 | Hz | 20 | 20
P058 | 0x013A | RW | Heating minimum frequency 2 | Heizung Mindestfrequenz 2 | 15 | 60 |  | 40 | Hz | 40 | 40
P059 | 0x013B | RW | Heating minimum frequency 3 | Heizung Mindestfrequenz 3 | 15 | 60 |  | 50 | Hz | 50 | 50
P060 | 0x013C | RW | Hot water target frequency constant B, Y=B-X | Warmwasser-Sollfrequenzkonstante B, Y=B-X | -100 | 100 |  | 75 |  | 75 | 75
P061 | 0x013D | RW | Hot water target frequency upper limit value Y=B-X | Oberer Grenzwert der Warmwasser-Sollfrequenz Y=B-X | 50 | 120 |  | 70 | Hz | 70 | 70
P062 | 0x013E | RW | Hot water target frequency lower limit value Y=B-X | Warmwasser-Sollfrequenz unterer Grenzwert Y=B-X | 15 | 120 |  | 50 | Hz | 50 | 50
P063 | 0x013F | RW | Hot water minimum frequency 1 | Warmwasser Mindestfrequenz 1 | 15 | 60 |  | 30 | Hz | 30 | 30
P064 | 0x0140 | RW | Hot water minimum frequency 2 | Warmwasser Mindestfrequenz 2 | 15 | 60 |  | 35 | Hz | 35 | 35
P065 | 0x0141 | RW | Hot water minimum frequency 3 | Warmwasser Mindestfrequenz 3 | 15 | 60 |  | 40 | Hz | 40 | 40
P066 | 0x0142 | RW | DC fan initial frequency | DC-Lüfter-Anfangsfrequenz | 20 | 60 |  | 50 | Hz | 50 | 50
P067 | 0x0143 | RW | DC fan heating minimum frequency | DC-Lüfterheizung Mindestfrequenz | 20 | 60 |  | 20 | Hz | 20 | 20
P068 | 0x0144 | RW | DC fan heating maximum frequency | Maximale Frequenz der DC-Lüfterheizung | 20 | 80 |  | 50 | Hz | 50 | 50
P069 | 0x0145 | RW | DC fan cooling minimum frequency | DC-Lüfterkühlung Mindestfrequenz | 20 | 60 |  | 20 | Hz | 20 | 20
P070 | 0x0146 | RW | DC fan cooling maximum frequency | Maximale Frequenz der DC-Lüfterkühlung | 20 | 80 |  | 50 | Hz | 50 | 50
P071 | 0x0147 | RW | Turn on enthalpy control frequency | Enthalpie-Regelfrequenz einschalten | 20 | 80 |  | 45 | Hz | 45 | 45
P072 | 0x0148 | RW | Stop enthalpy increase frequency | Stoppen Sie die Häufigkeit des Enthalpieanstiegs | 20 | 80 |  | 35 | Hz | 35 | 35
P073 | 0x0149 | RW | Refrigeration main valve initial opening 1 | Anfangsöffnung des Hauptventils für die Kühlung 1 | 20 | 480 |  | 480 | P | 480 | 480
P074 | 0x014A | RW | Refrigeration main valve initial opening 2 | Anfangsöffnung des Hauptventils für die Kühlung 2 | 20 | 480 |  | 480 | P | 480 | 480
P075 | 0x014B | RW | Refrigeration main valve initial opening 3 | Anfangsöffnung des Hauptventils der Kühlanlage 3 | 20 | 480 |  | 480 | P | 480 | 480
P076 | 0x014C | RW | Minimum opening of refrigeration main valve | Mindestöffnung des Hauptventils der Kühlanlage | 0 | 300 |  | 100 | P | 100 | 100
P077 | 0x014D | RW | Minimum opening of heating main valve | Mindestöffnung des Hauptventils der Heizung | 0 | 300 |  | 50 | P | 50 | 50
P078 | 0x014E | RW | Main valve maximum opening | Maximale Öffnung des Hauptventils | 100 | 500 |  | 480 | P | 480 | 480
P079 | 0x014F | RW | Main valve initial opening constant c | Anfangsöffnungskonstante des Hauptventils c | 20 | 300 |  | 120 | P | 120 | 120
P080 | 0x0150 | RW | Main valve initial opening coefficient a | Anfangsöffnungskoeffizient des Hauptventils a | -999 | 999 |  | 60 |  | 60 | 60
P081 | 0x0151 | RW | Main valve initial opening coefficient b | Anfangsöffnungskoeffizient des Hauptventils b | -999 | 999 |  | 30 |  | 30 | 30
P082 | 0x0152 | RW | Auxiliary valve maximum opening | Maximale Öffnung des Hilfsventils | 100 | 500 |  | 480 | P | 480 | 480
P083 | 0x0153 | RW | Auxiliary valve minimum opening | Mindestöffnung des Hilfsventils | 50 | 300 |  | 40 | P | 40 | 40
P084 | 0x0154 | RW | Main Valve Regulation Period | Hauptventil Regelungszeitraum | 10 | 120 |  | 40 | S | 40 | 40
P085 | 0x0155 | RW | Auxiliary valve initial opening constant c | Anfangsöffnungskonstante des Hilfsventils c | -200 | 900 |  | 50 |  | 50 | 50
P086 | 0x0156 | RW | Auxiliary valve initial opening coefficient a | Anfangsöffnungskoeffizient des Hilfsventils a | -999 | 999 |  | 30 |  | 30 | 30
P087 | 0x0157 | RW | Auxiliary valve initial opening coefficient b | Anfangsöffnungskoeffizient des Hilfsventils b | -999 | 999 | 50 | 20 |  | 20 | 20
P088 | 0x0158 | RW | Max. Silent mode compressor frequency | Max. Kompressorfrequenz im Silent-Modus | 20 | 70 | 40 | 50 | Hz | 50 | 50
P089 | 0x0159 | RW | Max. Quiet mode fan frequency | Max. Lüfterfrequenz im Leisemodus | 20 | 60 |  | 40 | Hz | 40 | 40
P090 | 0x015A | RW | Ambient temperature to enter EVI | Umgebungstemperatur zur Eingabe von EVI | 0 | 45 |  | 23 | ℃ | 23 | 23
P091 | 0x015B | RW | Time to forbit entering into EVI time | Zeit bis zur Eingabe der EVI-Zeit in das Forbit | 0 | 30 |  | 3 | min | 3 | 3
P092 | 0x015C | RW | Temperature Difference to enter EVI | Temperaturdifferenz zur Eingabe des EVI | 0 | 60 |  | 2 | ℃ | 2 | 2
P093 | 0x015D | RW | Compressor continuous running time to enter EVI | Kompressor-Dauerlaufzeit bis zum Eintritt in EVI | 0 | 20 |  | 1 | min | 1 | 1
P094 | 0x015E | RW | Auxiliary valve adjustment cycle | Einstellzyklus des Hilfsventils | 10 | 120 |  | 40 | S | 40 | 40
P095 | 0x015F | RW | Cascade water pump running mode | Betrieb der Kaskadenwasserpumpe | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0: Shared 1: Independent | 0: Gemeinsam 1: Unabhängig
P096 | 0x0160 | RW | Hot water return difference | Differenzialer Warmwasserrücklauf | 0 | 10 |  | 5 | ℃ | 7 | 7
P097 | 0x0161 | RW | Water tank temperature automatic compensation | Automatischer Ausgleich der Wassertanktemperatur | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0: Enable 1: Disable | 0: Aktivieren 1: Deaktivieren
P098 | 0x0162 | RW | Manual compensation value of water tank temperature | Manueller Kompensationswert der Wassertanktemperatur | -10 | 10 |  | 0 | ℃ | 0 | 0
P099 | 0x0163 | RW | Pump speed control temperature difference | Pumpendrehzahlregelung Temperaturdifferenz | 2 | 10 |  | 5 | ℃ | 5 | 5
P100 | 0x0164 | RW | PWM water pump minimum speed | PWM-Wasserpumpe Mindestdrehzahl | 20 | 80 | 50 | 30 | % | 30 | 30
P101 | 0x0165 | RW | Pump control mode | Pumpensteuerungsmodus | 0 | 10 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0: ON/OFF 1:PWM | 0: ON/OFF 1:PWM
P102 | 0x0166 | RW | Four-way valve control mode | Vier-Wege-Ventil-Steuerungsmodus | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0:Cooling Power On 1:Heating Power On | 0:Kühlen eingeschaltet 1:Heizen eingeschaltet
P103 | 0x0167 | RW | Mode switching minimum runtime | Modusumschaltung Mindestlaufzeit | 0 | 10 |  | 3 | min | 3 | 3
P104 | 0x0168 | RW | Operating frequency percentage when switching modes | Prozentsatz der Betriebsfrequenz beim Umschalten der Betriebsart | 20 | 100 |  | 25 | % | 25 | 25
P105 | 0x0169 | RW | Cooling mode operating ambient temperature limit | Grenzwert der Betriebsumgebungstemperatur im Kühlbetrieb | 10 | 60 |  | 15 | ℃ | 15 | 15
P106 | 0x016A | RW | Heating mode operating ambient temperature limit | Grenzwert der Umgebungstemperatur im Heizbetrieb | 10 | 60 |  | 40 | ℃ | 40 | 40
P107 | 0x016B | RW | Hot water mode operating ambient temperature limit | Grenzwert der Umgebungstemperatur im Warmwasserbetrieb | 10 | 60 |  | 55 | ℃ | 55 | 55
P108 | 0x016C | RW | Hot water setting temperature upper limit | Obere Temperaturgrenze für die Warmwassereinstellung | 30 | 80 |  | 65 | ℃ | 65 | 65
P109 | 0x016D | RW | Hot water setting temperature lower limit | Unterer Grenzwert für die Warmwassertemperatur | 10 | 30 |  | 20 | ℃ | 20 | 20
P110 | 0x016E | RW | Heating set temperature upper limit | Obere Grenze der Heizungssolltemperatur | 30 | 80 |  | 75 | ℃ | 60 | 60
P111 | 0x016F | RW | Heating set temperature lower limit | Untere Grenze der Heizungssolltemperatur | 15 | 30 |  | 20 | ℃ | 20 | 20
P112 | 0x0170 | RW | Cooling set temperature upper limit | Oberer Grenzwert der Kühlsolltemperatur | 20 | 40 |  | 25 | ℃ | 25 | 25
P113 | 0x0171 | RW | Cooling set temperature lower limit | Unterer Grenzwert der Kühlsolltemperatur | 5 | 20 |  | 7 | ℃ | 7 | 7
P114 | 0x0172 | RW | Selection of the number of compressor | Auswahl der Anzahl der Kompressoren | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1
P115 | 0x0173 | RW | Model selection | Auswahl des Modells | 0 | 10 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0: Heating & Cooling 1: Heating & Cooling & DHW, Others reserved | 0: Heizung & Kühlung 1: Heizung & Kühlung & Brauchwasser, andere reserviert
P116 | 0x0174 | RW | Unit temperature control method | Verfahren zur Kontrolle der Einheitstemperatur | 0 | 10 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0: Water Inlet (T6) 1: Water Outlet (T7) | 0: Wasser Rücklauf (T6) 1: Wasser Vorlauf(T7)
P117 | 0x0175 | RW | Ambient temperature to enter Antifreeze Mode | Umgebungstemperatur zum Aufrufen des Frostschutzmodus | 0 | 10 | 5 | 5 | ℃ | 5 | 5
P118 | 0x0176 | RW | Antifreeze Inlet and Outlet Water Temperature | Frostschutzmittel Einlass- und Auslasswassertemperatur | 0 | 20 | 3 | 3 | ℃ | 3 | 3
P119 | 0x0177 | RW | Refrigerant type | Kältemittel-Typ | 0 | 20 | 2 | 3 |  | 3 | 3 | 1: R410A 2: R32 3: R290 | 1: R410A 2: R32 3: R290
P120 | 0x0178 | RW | Low temperature start limit | Startgrenze bei niedriger Temperatur | 0 | 10 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0: Enable 1: Disable | 0: Aktivieren 1: Deaktivieren
P121 | 0x0179 | RW | Heating frequency shield 1 stage low value | Heizfrequenz Schild 1 Stufe niedriger Wert | 0 | 120 |  | 58 | Hz | 58 | 58
P122 | 0x017A | RW | Heating frequency shield 1 stage high value | Heizfrequenzschild 1 Stufe hoher Wert | 0 | 120 |  | 60 | Hz | 60 | 60
P123 | 0x017B | RW | Heating frequency shield 2-stage low value | Heizfrequenzschild 2-stufig niedriger Wert | 0 | 120 |  | 0 | Hz | 0 | 0
P124 | 0x017C | RW | Heating frequency shield 2-stage high value | Heizfrequenzschild 2-stufig hochwertig | 0 | 120 |  | 0 | Hz | 0 | 0
P125 | 0x017D | RW | Heating frequency shield 3-stage low value | Heizfrequenzschild 3-stufig niedriger Wert | 0 | 120 |  | 0 | Hz | 0 | 0
P126 | 0x017E | RW | Heating frequency shield 3-stage high value | Heizfrequenzschild 3-stufig hochwertig | 0 | 120 |  | 0 | Hz | 0 | 0
P127 | 0x017F | RW | Cooling frequency shield 1 stage low value | Abschirmung der Kühlfrequenz 1 Stufe niedriger Wert | 0 | 120 |  | 58 | Hz | 58 | 58
P128 | 0x0180 | RW | Cooling frequency shield 1 stage high value | Abschirmung der Kühlfrequenz 1 Stufe hoher Wert | 0 | 120 |  | 60 | Hz | 60 | 60
P129 | 0x0181 | RW | Cooling frequency shield 2-stage low value | Abschirmung der Kühlfrequenz 2-stufig niedriger Wert | 0 | 120 |  | 0 | Hz | 0 | 0
P130 | 0x0182 | RW | Cooling frequency shield 2-stage high value | Kühlfrequenzschild 2-stufig hoher Wert | 0 | 120 |  | 0 | Hz | 0 | 0
P131 | 0x0183 | RW | Cooling frequency shield 3-stage low value | Abschirmung der Kühlfrequenz 3-stufig niedriger Wert | 0 | 120 |  | 0 | Hz | 0 | 0
P132 | 0x0184 | RW | Cooling frequency shield 3-stage high value | Kühlfrequenzschild 3-stufig hoher Wert | 0 | 120 |  | 0 | Hz | 0 | 0
P133 | 0x0185 | RW | Fan module | Lüftermodul | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0:Integral Module 1: Individual Module | 0:Integralmodul 1: Einzelmodul
P134 | 0x0186 | RW | Water flow is too low protection value | Wasserdurchfluss ist zu gering Schutzwert | 0 | 100 |  | 20 | L/min | 15 | 15
P135 | 0x0187 | RW | Temperature difference to start Anti-condensation | Temperaturunterschied zum Start Anti-Kondensation | 0 | 50 |  | 5 | ℃ | 5 | 5
P136 | 0x0188 | RW | Ambient temperature to open Throttle bypass valve | Umgebungstemperatur zum Öffnen des Drossel-Bypass-Ventils | -20 | 50 |  | 25 | ℃ | 25 | 25
P137 | 0x0189 | RW | Throttle Bypass Valve Delay Compressor | Drosselklappen-Bypassventil Verzögerung Kompressor | 0 | 999 |  | 0 | S | 0 | 0
P138 | 0x018A | RW | Defrost compressor frequency | Frequenz des Abtaukompressors | 40 | 120 |  | 70 | Hz | 70 | 70
P139 | 0x018B | RW | Air conditioning electric heating options | Optionen für elektrische Klimaanlagen und Heizungen | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 0: Electrical heating activated 1: Electrical heating deactivated 2: Additional heat source | 0: Elektrische Heizung Aktiviert 1: Elektrische Heizung Deaktiviert 2: Zusatzwärmequelle
P140 | 0x018C | RW | Hot water electric heating options | Optionen für elektrische Warmwasserheizungen | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0: Electrical heating activated 1: Electrical heating deactivated 2: Additional heat source | 0: Elektrische Heizung Aktiviert 1: Elektrische Heizung Deaktiviert 2: Zusatzwärmequelle
P141 | 0x018D | RW | Dew point duration of defrost | Taupunktdauer der Abtauung | 0 | 60 |  | 5 | min | 5 | 5
P142 | 0x018E | RW | Dew point constant of defrost | Taupunktkonstante der Abtauung | 0 | 60 |  | 8 |  | 8 | 8
P143 | 0x018F | RW | Water Temperature to enter Defrost mode | Wassertemperatur zum Aufrufen des Abtaubetriebs | 0 | 60 |  | 12 | ℃ | 12 | 12
P144 | 0x0190 | RW | Ambient temperature to enter Defrost mode | Umgebungstemperatur zum Eintritt in den Abtaubetrieb | -20 | 30 |  | 17 | ℃ | 17 | 17
P145 | 0x0191 | RW | Water outlet antifreeze protection value | Wasserauslass-Frostschutzwert | -20 | 10 |  | -30 | ℃ | -30 | -30
P146 | 0x0192 | RW | Pump range setting value | Einstellwert des Pumpenbereichs | 0 | 100 |  | 66 | L/min | 60 | 60
P147 | 0x0193 | RW | Cooling Anti-Freeze Mode | Kühlung Anti-Frost-Modus | 0 | 10 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0: low pressure 1. temp. 2: low pressure+temp. | 0: Niederdruck 1. Temp. 2: Niederdruck+Temp.
P148 | 0x0194 | RW | Cooling Anti-Freeze Temperature Value | Kühlung Frostschutz-Temperaturwert | -30 | -10 |  | 1 | ℃ | 1 | 1
P149 | 0x0195 | RW | Water out of the high limit frequency value | Wasser außerhalb des oberen Grenzwertes der Frequenz | 40 | 80 |  | 75 | ℃ | 75 | 75
P150 | 0x0196 | RW | Secondary heating pump selection (P_b) | Auswahl der sekundären Heizungspumpe (P_b) | 0 | 10 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 0: Power on 1: Turn on 2: When linkage switch is open 3: Temp control | 0: Aus 1: Die Wasserpumpe schaltet sich ein, wenn das Gerät eingeschaltet wird oder wenn es die Temperatur erreicht und stoppt. 2: Die Wasserpumpe wird über das Raumthermostat gesteuert 3: Die Wasserpumpe wird über die Steuerung gesteuert (Steuerung mit eingebautem Temperatursensor für den Einsatz)
P151 | 0x0197 | RW | Hot water Solar heat source return difference (P_e) | Solar Warmwasser-Wärmequelle Rücklaufdifferenz (P_e) | 0 | 40 | 0 | 0 | ℃ | 0 | 0 | For T16 heating side heat source temperature , Hardware switch must be enabled | Steuerung Wasserpumpe (P_e)
P152 | 0x0198 | RW | Heating Solar heat source return difference (P_e) | Solar Heizungswärmequelle Rücklaufdifferenz (P_e) | 0 | 40 | 0 | 0 | ℃ | 0 | 0 | For T10 hot water side heat source temperature, Hardware switch must be enabled | Steuerung Wasserpumpe (P_e)
P153 | 0x0199 | RW | Combined hot water heat source upper temperature limit | Obere Temperaturgrenze der kombinierten Warmwasser-Wärmequelle | 15 | 80 | 70 | 75 | ℃ | 65 | 65
P154 | 0x019A | RW | Combined heating heat source upper temperature limit | Obere Temperaturgrenze der kombinierten Heizungswärmequelle | 15 | 80 | 60 | 65 | ℃ | 60 | 60
P155 | 0x019B | RW | Compressor code (Function Reserved) | Kompressor-Code (Funktion reserviert) | 0 | 9999 |  | 0 |  | 0 | 0
P156 | 0x019C | RW | Auxiliary electronic expansion valve selection | Auswahl des elektronischen Hilfs-Expansionsventils | 0 | 10 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0: Enable 1: Disable | 0: Aktivieren 1: Deaktivieren
P157 | 0x019D | RW | Auxiliary electronic expansion valve to reduce the temperature difference | Zusätzliches elektronisches Expansionsventil zur Verringerung der Temperaturdifferenz | 0 | 99 |  | 0 | ℃ | 0 | 0
P158 | 0x019E | RW | Heating limit water temperature, start the ambient temperature | Heizgrenze Wassertemperatur, Start der Umgebungstemperatur | -45 | 30 |  | 0 | ℃ | 0 | 0 | Disabled when set to 30 | Deaktiviert, wenn auf 30 eingestellt
P159 | 0x019F | RW | Limit temperature constant P159 | Grenztemperaturkonstante P159 | 0 | 150 |  | 75 |  | 75 | 75
P160 | 0x01A0 | RW | Limit temperature coefficient P160 | Grenztemperaturkoeffizient P160 | -500 | 500 |  | 25 |  | 25 | 25
P161 | 0x01A1 | RW | Auxiliary pump selection (P_c) | Auswahl der Hilfspumpe (P_c) | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 0: Hot water 1: heating+cooling 2: floor heating 3: Heating+cooling and floor heating 4: all mode | 0: Warmwasser 1: Heizen+Kühlung 2: Fußbodenheizung 3: Heizen+Kühlung und Fußbodenheizung 4: alle Modi HINWEIS: Wenn die Umwälzpumpe des Hauptgeräts im entsprechenden Modus anläuft, schaltet sich gleichzeitig die Hilfspumpe des Geräts ein.
P162 | 0x01A2 | RW | Anti-freezing interval for hot water pipes | Gefrierschutzintervall für Warmwasserleitungen | 0 | 360 | 90 | 0 | min | 0 | 0 | 0: Disabled | 0: Deaktiviert
P163 | 0x01A3 | RW | Minimum feedback of pump speed regulation | Mindestrückmeldung der Pumpendrehzahlregelung | 0 | 70 | 30 | 32 | % | 32 | 32
P164 | 0x01A4 | RW | Level control | Niveaukontrolle | 0 | 10 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | Cascade: 0: Enable 1: Only Hot water 2: OnlyHeating 3: Disable | Kaskade: 0: Aktivieren 1: Nur Warmwasser 2: NurHeizung 3: Deaktivieren
P165 | 0x01A5 | RW | Load return difference | Differenz zwischen Last und Rücklauf | 1 | 15 | 3 | 3 | ℃ | 3 | 3 |  | Steuert an wann das nächste Gerät eingeschaltet werden soll.
P166 | 0x01A6 | RW | Load shedding hysteresis | Hysterese des Lastabwurfs | 1 | 15 | 2 | 2 | ℃ | 2 | 2 |  | Steuert ab wann das nächste Gerät abgeschaltet werden soll.
P167 | 0x01A7 | RW | Emergency stop return difference | Not-Aus-Rücklaufdifferenz | 1 | 15 | 3 | 3 | ℃ | 5 | 5 |  | Steuert ob das Gerät ausgeschaltet werden soll.
P168 | 0x01A8 | RW | Hot water mode start ratio | Startverhältnis Warmwasserbetrieb | 1 | 100 |  | 50 | % | 50 | 50 |  | Begrenzt die Gesamtzahl der Starteinheiten
P169 | 0x01A9 | RW | Non-hot water mode start ratio | Startverhältnis im Nicht-Heißwasserbetrieb | 1 | 100 |  | 100 | % | 100 | 100 | chat gpt sagt 60 % | Begrenzt die Gesamtzahl der Starteinheiten
P170 | 0x01AA | RW | Loading cycle | Ladezyklus | 3 | 60 |  | 7 | min | 7 | 7 |  | Zeit bis zur Aktivierung der nächsten Einheit
P171 | 0x01AB | RW | Shield low voltage switch ambient temperature | Abschirmung Niederspannungsschalter Umgebungstemperatur | -50 | 0 |  | -15 | ℃ | -15 | -15
P172 | 0x01AC | RW | Target frequency constant c of DC fan | Zielfrequenzkonstante c des DC-Lüfters | 40 | 70 |  | 50 | HZ | 50 | 50
P173 | 0x01AD | RW | Target frequency of heating fan lower limit | Sollfrequenz des Heizlüfters unterer Grenzwert | 20 | 65 |  | 40 | Hz | 40 | 40
P174 | 0x01AE | RW | Defrost valve opening | Öffnung des Abtauventils | 0 | 480 |  | 350 | P | 350 | 350
P175 | 0x01AF | RW | Constant temperature operation cycle | Betriebszyklus mit konstanter Temperatur | 0 | 360 |  | 10 | min | 30 | 30
P176 | 0x01B0 | RW | Minimum defrosting time | Mindestabtauzeit | 0 | 999 |  | 0 | S | 0 | 0
P177 | 0x01B1 | RW | Defrost segmented water temperature setting value | Einstellwert für die segmentierte Wassertemperatur beim Abtauen | 0 | 80 |  | 40 | ℃ | 40 | 40
P178 | 0x01B2 | RW | High water temperature defrosting frequency | Abtauhäufigkeit bei hoher Wassertemperatur | 40 | 120 |  | 70 | Hz | 70 | 70
P179 | 0x01B3 | RW | Strong mode frequency increase value | Starker Modus Frequenzerhöhungswert | 0 | 40 |  | 15 | Hz | 15 | 15 |  | Das Einschalten des Leistungsmodus erhöht die Kompressorfrequenz jedes Mal um die gewählte Hz.
P180 | 0x01B4 | RW | Powerful mode frequency cap increase value | Leistungsstarker Modus Frequenzobergrenze Wert erhöhen | 0 | 40 |  | 5 | Hz | 5 | 5 |  | Das Einschalten des Leistungsmodus erhöht sich die maximale KompressorFrequenz, um den gewählten Wert in Hz gegenüber der ursprünglichen maximalen Betriebsfrequenz.
P181 | 0x01B5 | RW | defrost mode | Abtaubetrieb | 0 | 2 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0: Current 1: Heating 2: Hot Water | 0: Strom 1: Heizung 2: Warmwasser
P182 | 0x01B6 | RW | Pipe electric heating option | Option elektrische Rohrheizung | 0 | 2 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0: full eletricity (3kW+6kW) 1: 3kW 2: 6kW 3: disable 4: Forced activation | 0: voller Strom (3kW+6kW) 1: 3kW 2: 6kW 3: deaktivieren 4: Erzwungende Aktivierung
P183 | 0x01B7 | RW | Parameter password setting | Einstellung des Parameter-Passworts | 0 | 9999 |  | 998 |  | 998 | 998 | 0：disable | 0: Deaktiviert
P184 | 0x01B8 | RW | 35D working condition compressor frequency | 35D Arbeitsbedingungen Kompressorfrequenz | 0 | 120 |  | 20 | HZ | 20 | 20
P185 | 0x01B9 | RW | 35C working condition compressor frequency | 35C Arbeitsbedingungen Kompressor Frequenz | 0 | 120 |  | 20 | HZ | 20 | 20
P186 | 0x01BA | RW | 35B working condition compressor frequency | 35B Betriebszustand Kompressorfrequenz | 0 | 120 |  | 34 | HZ | 34 | 34
P187 | 0x01BB | RW | 35A working condition compressor frequency | 35A Betriebszustand Kompressorfrequenz | 0 | 120 |  | 70 | HZ | 70 | 70
P188 | 0x01BC | RW | 35E working condition compressor frequency | 35E Betriebszustand Kompressorfrequenz | 0 | 120 |  | 88 | HZ | 88 | 88
P189 | 0x01BD | RW | 55D working condition compressor frequency | 55D Betriebszustand Kompressorfrequenz | 0 | 120 |  | 20 | HZ | 20 | 20
P190 | 0x01BE | RW | 55C working condition compressor frequency | 55C Arbeitsbedingung Kompressorfrequenz | 0 | 120 |  | 20 | HZ | 20 | 20
P191 | 0x01BF | RW | 55B working condition compressor frequency | 55B Betriebszustand Kompressorfrequenz | 0 | 120 |  | 36 | HZ | 36 | 36
P192 | 0x01C0 | RW | 55A working condition compressor frequency | 55A Betriebszustand Kompressorfrequenz | 0 | 120 |  | 76 | HZ | 76 | 76
P193 | 0x01C1 | RW | 55E working condition compressor frequency | 55E Betriebszustand Kompressorfrequenz | 0 | 120 |  | 92 | HZ | 92 | 92
P194 | 0x01C2 | RW | 35D working condition fan frequency | 35D Arbeitsbedingungen Lüfterfrequenz | 0 | 60 |  | 20 | HZ | 20 | 20
P195 | 0x01C3 | RW | 35C working condition fan frequency | 35C Arbeitsbedingungen Lüfterfrequenz | 0 | 60 |  | 20 | HZ | 20 | 20
P196 | 0x01C4 | RW | 35B working condition fan frequency | 35B Betriebszustand Lüfterfrequenz | 0 | 60 |  | 45 | HZ | 45 | 45
P197 | 0x01C5 | RW | 35A working condition fan frequency | 35A Arbeitsbedingung Lüfterfrequenz | 0 | 60 |  | 50 | HZ | 50 | 50
P198 | 0x01C6 | RW | 35E working condition fan frequency | 35E Betriebszustand Lüfterfrequenz | 0 | 60 |  | 50 | HZ | 50 | 50
P199 | 0x01C7 | RW | 55D working condition fan frequency | 55D Arbeitsbedingungen Lüfterfrequenz | 0 | 60 |  | 20 | HZ | 20 | 20
P200 | 0x01C8 | RW | 55C working condition fan frequency | 55C Betriebsbedingungen Lüfterfrequenz | 0 | 60 |  | 25 | HZ | 25 | 25
P201 | 0x01C9 | RW | 55B working condition fan frequency | 55B Betriebszustand Lüfterfrequenz | 0 | 60 |  | 35 | HZ | 35 | 35
P202 | 0x01CA | RW | 55A working condition fan frequency | 55A Arbeitsbedingung Lüfterfrequenz | 0 | 60 |  | 50 | HZ | 50 | 50
P203 | 0x01CB | RW | 55E working condition fan frequency | 55E Betriebszustand Lüfterfrequenz | 0 | 60 |  | 50 | HZ | 50 | 50
P204 | 0x01CC | RW | 35D operating condition main valve target superheat | 35D Betriebszustand Hauptventil Zielüberhitzung | -10 | 10 |  | 5 | ℃ | 5 | 5
P205 | 0x01CD | RW | 35C working condition main valve target superheat | 35C Arbeitsbedingung Hauptventil Zielüberhitzung | -10 | 10 |  | 5 | ℃ | 5 | 5
P206 | 0x01CE | RW | 35B working condition main valve target superheat | 35B Betriebszustand des Hauptventils Zielüberhitzung | -10 | 10 |  | 4 | ℃ | 4 | 4
P207 | 0x01CF | RW | 35A working condition main valve target superheat | 35A Betriebszustand des Hauptventils Zielüberhitzung | -10 | 10 |  | 4 | ℃ | 4 | 4
P208 | 0x01D0 | RW | 35E working condition main valve target superheat | 35E Betriebszustand des Hauptventils Zielüberhitzung | -10 | 10 |  | 3 | ℃ | 3 | 3
P209 | 0x01D1 | RW | 55D operating condition main valve target superheat | 55D Betriebszustand Hauptventil Zielüberhitzung | -10 | 10 |  | 4 | ℃ | 4 | 4
P210 | 0x01D2 | RW | 55C operating condition main valve target superheat | 55C Betriebszustand Hauptventil Zielüberhitzung | -10 | 10 |  | 5 | ℃ | 5 | 5
P211 | 0x01D3 | RW | 55B working condition main valve target superheat | 55B Betriebszustand des Hauptventils Zielüberhitzung | -10 | 10 |  | 3 | ℃ | 3 | 3
P212 | 0x01D4 | RW | Target superheat of main valve in 55A working condition | Soll-Überhitzung des Hauptventils im Betriebszustand 55A | -10 | 10 |  | 3 | ℃ | 3 | 3
P213 | 0x01D5 | RW | 55E working condition main valve target superheat | 55E Betriebszustand des Hauptventils Zielüberhitzung | -10 | 10 |  | 3 | ℃ | 3 | 3
P214 | 0x01D6 | RW | Initial opening of main valve in 35D working condition | Erstes Öffnen des Hauptventils im Betriebszustand 35D | 0 | 500 |  | 100 | P | 100 | 100
P215 | 0x01D7 | RW | Initial opening of main valve in 35C working condition | Anfängliches Öffnen des Hauptventils bei 35C Betriebsbedingungen | 0 | 500 |  | 105 | P | 105 | 105
P216 | 0x01D8 | RW | Initial opening of main valve in 35B working condition | Erstes Öffnen des Hauptventils im Betriebszustand 35B | 0 | 500 |  | 115 | P | 115 | 115
P217 | 0x01D9 | RW | Initial opening of main valve in 35A working condition | Anfängliches Öffnen des Hauptventils im Betriebszustand 35A | 0 | 500 |  | 180 | P | 180 | 180
P218 | 0x01DA | RW | Initial opening of main valve in 35E working condition | Erstes Öffnen des Hauptventils im Betriebszustand 35E | 0 | 500 |  | 205 | P | 205 | 205
P219 | 0x01DB | RW | Initial opening of main valve in 55D working condition | Erstes Öffnen des Hauptventils im Betriebszustand 55D | 0 | 500 |  | 90 | P | 90 | 90
P220 | 0x01DC | RW | Initial opening of main valve in 55C working condition | Anfängliches Öffnen des Hauptventils im Betriebszustand 55C | 0 | 500 |  | 95 | P | 95 | 95
P221 | 0x01DD | RW | Initial opening of main valve in 55B working condition | Erstes Öffnen des Hauptventils im Betriebszustand 55B | 0 | 500 |  | 120 | P | 120 | 120
P222 | 0x01DE | RW | Initial opening of main valve in 55A working condition | Erstes Öffnen des Hauptventils im Betriebszustand 55A | 0 | 500 |  | 180 | P | 180 | 180
P223 | 0x01DF | RW | Initial opening of main valve in 55E working condition | Erstes Öffnen des Hauptventils im Betriebszustand 55E | 0 | 500 |  | 205 | P | 205 | 205
P224 | 0x01E0 | RW | 35D operating condition auxiliary valve target superheat | 35D Betriebszustand Hilfsventil Zielüberhitzung | -10 | 10 |  | 0 | ℃ | 0 | 0
P225 | 0x01E1 | RW | 35C operating condition auxiliary valve target superheat | 35C Betriebsbedingung Hilfsventil Soll-Überhitzung | -10 | 10 |  | 0 | ℃ | 0 | 0
P226 | 0x01E2 | RW | 35B operating condition auxiliary valve target superheat | 35B Betriebszustand Hilfsventil Zielüberhitzung | -10 | 10 |  | 0 | ℃ | 0 | 0
P227 | 0x01E3 | RW | 35A working condition auxiliary valve target superheat | 35A Betriebszustand Hilfsventil Zielüberhitzung | -10 | 10 |  | 0 | ℃ | 0 | 0
P228 | 0x01E4 | RW | 35E working condition auxiliary valve target superheat | 35E Betriebszustand Hilfsventil Zielüberhitzung | -10 | 10 |  | 0 | ℃ | 0 | 0
P229 | 0x01E5 | RW | 55D working condition auxiliary valve target superheat | 55D Betriebszustand Hilfsventil Zielüberhitzung | -10 | 10 |  | 0 | ℃ | 0 | 0
P230 | 0x01E6 | RW | 55C working condition auxiliary valve target superheat | 55C Arbeitsbedingung Hilfsventil Zielüberhitzung | -10 | 10 |  | 0 | ℃ | 0 | 0
P231 | 0x01E7 | RW | Auxiliary valve target superheat in 55B working condition | Zielüberhitzung des Hilfsventils im Betriebszustand 55B | -10 | 10 |  | 0 | ℃ | 0 | 0
P232 | 0x01E8 | RW | Auxiliary valve target superheat in 55A working condition | Zielüberhitzung des Hilfsventils im Betriebszustand 55A | -10 | 10 |  | 0 | ℃ | 0 | 0
P233 | 0x01E9 | RW | Auxiliary valve target superheat in 55E working condition | Zielüberhitzung des Hilfsventils im Betriebszustand 55E | -10 | 10 |  | 0 | ℃ | 0 | 0
P234 | 0x01EA | RW | Initial opening of auxiliary valve in 35D working condition | Erstes Öffnen des Hilfsventils im Betriebszustand 35D | 0 | 500 |  | 0 | P | 0 | 0
P235 | 0x01EB | RW | Initial opening of auxiliary valve in 35C working condition | Anfängliches Öffnen des Hilfsventils bei 35C Betriebsbedingungen | 0 | 500 |  | 0 | P | 0 | 0
P236 | 0x01EC | RW | Initial opening of auxiliary valve in 35B working condition | Erstes Öffnen des Hilfsventils im Betriebszustand 35B | 0 | 500 |  | 0 | P | 0 | 0
P237 | 0x01ED | RW | Initial opening of auxiliary valve in 35A working condition | Anfängliches Öffnen des Hilfsventils im 35A-Betriebszustand | 0 | 500 |  | 0 | P | 0 | 0
P238 | 0x01EE | RW | Initial opening of auxiliary valve in 35E working condition | Erstes Öffnen des Hilfsventils im Betriebszustand 35E | 0 | 500 |  | 0 | P | 0 | 0
P239 | 0x01EF | RW | Initial opening of auxiliary valve in 55D working condition | Erstes Öffnen des Hilfsventils im Betriebszustand 55D | 0 | 500 |  | 0 | P | 0 | 0
P240 | 0x01F0 | RW | Initial opening of auxiliary valve in 55C working condition | Anfängliches Öffnen des Hilfsventils bei 55C Betriebsbedingungen | 0 | 500 |  | 0 | P | 0 | 0
P241 | 0x01F1 | RW | Initial opening of auxiliary valve in 55B working condition | Erstes Öffnen des Hilfsventils im Betriebszustand 55B | 0 | 500 |  | 0 | P | 0 | 0
P242 | 0x01F2 | RW | Initial opening of auxiliary valve in 55A working condition | Anfängliches Öffnen des Hilfsventils im Betriebszustand 55A | 0 | 500 |  | 0 | P | 0 | 0
P243 | 0x01F3 | RW | Initial opening of auxiliary valve in 55E working condition | Anfängliches Öffnen des Hilfsventils im Betriebszustand 55E | 0 | 500 |  | 0 | P | 0 | 0
P244 | 0x01F4 | RW | Target water flow in 35 low water temperature condition | Zielwasserdurchfluss bei 35 Grad niedriger Wassertemperatur | 0 | 100 |  | 40 | L/min | 40 | 40
P245 | 0x01F5 | RW | Target water flow under 55 high water temperature conditions | Zielwasserdurchfluss unter 55 Bedingungen mit hoher Wassertemperatur | 0 | 100 |  | 25 | L/min | 25 | 25
P246 | 0x01F6 | RW | 35 Low water temperature rated fan frequency | 35 Nennfrequenz des Ventilators bei niedriger Wassertemperatur | 0 | 60 |  | 40 | Hz | 40 | 40
P247 | 0x01F7 | RW | Initial opening of main valve under 35 low water temperature rated condition | Anfängliches Öffnen des Hauptventils unter 35 Niedrigwassertemperatur-Nennbedingungen | 0 | 500 |  | 320 | P | 320 | 320
P248 | 0x01F8 | RW | Initial opening of main valve under 55 high water temperature rated condition | Anfängliches Öffnen des Hauptventils unter der Nennbedingung 55 hohe Wassertemperatur | 0 | 60 |  | 40 | Hz | 40 | 40
P249 | 0x01F9 | RW | Initial opening of main valve under 55 high water temperature rated condition | Anfängliches Öffnen des Hauptventils unter der Nennbedingung 55 hohe Wassertemperatur | 0 | 500 |  | 270 | P | 270 | 270
P250 | 0x01FA | RW | Target superheat of main valve under 35 low water temperature rated condition | Soll-Überhitzung des Hauptventils unter 35 Niedrigwassertemperatur-Nennbedingungen | -10 | 10 |  | 4 | ℃ | 4 | 4
P251 | 0x01FB | RW | PFC shutdown current | PFC-Abschaltstrom | 0 | 50 |  | 9 | A | 9 | 9
P252 | 0x01FC | RW | Target superheat of main valve under 55 high water temperature rated condition | Soll-Überhitzung des Hauptventils unter 55 Hochwassertemperatur-Nennbedingungen | -10 | 10 |  | 4 | ℃ | 4 | 4
P253 | 0x01FD | RW | PFC turn-on current | PFC-Einschaltstrom | 0 | 50 |  | 10 | A | 10 | 10
P254 | 0x01FE | RW | heating medium | Heizmedium | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0:water 1:antifreeze | 0:Wasser 1:Frostschutzmittel
P255 | 0x01FF | RW | Smart Grid Options | Optionen für intelligente Netze | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0: enable 1: disable | 0: aktivieren 1: deaktivieren
P256 | 0x0200 | RW | Peak grid running time | Spitzenlaufzeit des Netzes | 30 | 999 |  | 30 | min | 30 | 30
P257 | 0x0201 | RW | Dual temperature zone selection | Auswahl von zwei Temperaturzonen | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0:Auto 1: Manual 2: Disable | 0: Aktivieren von zwei Temperaturzonen beim Einschalten des Geräts 1: Aktivieren Sie bei Bedarf zwei Temperaturzonen. Entspricht dem Temperatursensor: T11: Freigabe der Temperatur in Zone 2. T10: Pufferspeichertemperatur freigeben 2: Duale Temperaturzonen deaktivieren (Standard)
P258 | 0x0202 | RW | Mixed water regulating valve cycle | Zyklus des Mischwasser-Regelventils | 5 | 20 |  | 7 | min | 7 | 7
P259 | 0x0203 | RW | Mixing valve full cycle time | Mischventil volle Zykluszeit | 0 | 180 |  | 120 | S | 120 | 120
P260 | 0x0204 | RW | Max rotate speed of DC Water Pump | Maximale Drehgeschwindigkeit der DC-Wasserpumpe | 50 | 99 | 99 | 99 | % | 99 | 99
P261 | 0x0205 | RW | Rotate Speed of DC water pump under constant temperature | Drehzahl der DC-Wasserpumpe bei konstanter Temperatur | 20 | 99 | 30 | 30 | % | 30 | 30
P262 | 0x0206 | RW | Floor heating test mode selection | Auswahl des Testmodus für die Fußbodenheizung | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0: enable 1: disable | 0: Aktivieren 1: Deaktivieren